关于对2014年第一季度 30万千瓦以上火电厂自动监测数据有效性审核情况的通报

全省装机容量30万千瓦以上火电厂、各有关单位：

按照环保部《国家监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》、《国家监控企业污染源自动监测设备监督考核规程》和《国家监控企业污染源自动监测设备监督考核合格标志使用办法》的要求，2014年第一季度，省环保厅组织相关部门和单位对全省装机容量30万千瓦以上火电厂自动监测设备进行了比对监测和现场核查，并组织有关人员进行了综合评审工作。有关情况通报如下：

- 基本情况

2014年第一季度全省装机容量30万千瓦以上火电厂38家，101台机组，98台烟气排放自动监测设备（CEMS），除河北马头发电有限责任有公司1台机组长期处于停机状态，大唐清苑热电有限公司没有通过环保验收，共3台机组3套自动监测设备不具备进行有效性审核的条件外，对98台机组，95套烟气自动监测设备进行了有

效性审核，其中75套烟气排放自动监测设备（CEMS）通过有效性审核，其余20套自动监测设备未通过有效性审核（具体名单及原因见附件1）。

二、存在问题

1、个别企业没有将机组大修情况和停产检修情况及时上报，影响比对监测的开展。

2、对部分企业比对监测时，数据缺失，监测机构未及时进行二次比对监测，影响综合评审进度。

三、工作要求

1、各国家重点监控企业要按时提交自查报告，同时填报《  年第  季度装机容量30万千瓦以上火电厂自动监测系统基本情况表》（附件2），自查报告要真实反映自动监测设施的运行情况。对不按时上报自查报告，或上报材料不完善的，自动监测数据按未通过有效性审核处理，不予发放自动监测设备考核合格标志。各企业要加强自动监测设备的维护管理，对流速不合格的自动监测设备进行及时整改。

2、按时提交比对监测报告。省环境监测中心站要按照《污染源自动监测设备比对监测技术规定（试行）》（总站统字〔2010〕192号）要求及时核定设备参数，编写比对报告，并在下季度首月5个工作日内提交上季度比对监测报告。

3、按时提交现场核查报告。各设区市、省直管县环保局要认真落实省环保厅《关于做好国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核工作的通知》（冀环办发〔2014〕94号）文件要求。加强现场核查工作，制定季度核查计划，按时组织核查，并在下季度首月5个工作日内提交现场核查表及核查报告。

附件1：2014年第一季度 30万千瓦以上火电厂未通过自动监测数据有效性审核企业汇总表

| 序号 | 企业名称 | 净烟气排放口名称 | 未通过有效性审核原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | 1号机组 | 流速比对不合格 |
| 2 |  | 2号机组 | 流速比对不合格 |
| 3 | 华能国际电力股份有限公司上安电 | 2号机组 | 流速比对不合格 |
| 4 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 2号机组 | 颗粒物调试未比对 |
| 5 | 沧州华润热电有限公司 | 2号机组 | 流速比对不合格 |
| 6 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | 4号机组 | 流速比对不合格 |
| 7 | 河北邯郸热电股份有限公司 | 12号机组 | 颗粒物比对不合格 |
| 8 | 河北邯峰发电有限责任公司 | 2号机组 | 流速比对不合格 |
| 9 | 邢台国泰发电有限责任公司 | 11号机组 | 颗粒物不合格 |
| 10 | 大唐保定热电厂 | 10号机组 | 流速比对不合格 |
| 11 | 河北国华定洲发电有限责任公司 | 3号机组 | 流速比对不合格 |
| 12 |  | 4号机组 | 流速比对不合格 |
| 13 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电 | 5号机组 | 机组氮氧化物比对不合格 |
| 14 |  | 6号机组 | 流速比对不合格 |
| 15 | 河北大唐国际张家口热电有限公司 | 2号机组 | 流速比对不合格 |
| 16 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 3号机组 | 流速比对不合格 |
| 17 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 6号机组 | 流速比对不合格 |
| 18 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 2号机组 | 氧、流速比对不合格 |
| 19 | 大唐武安发电有限公司 | 1号机组 | 流速比对不合格 |
| 20 | 河北建投任丘热电有限公司 | 1号机组 | 流速比对不合格 |

附件2：   年第  季度装机容量30万千瓦以上火电厂自动监测系统基本情况表

（加盖企业章）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 市县（市区）路号 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 设备安装位置 | （企业总排口） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污口位置 | 东经 ： 度 分 秒；北纬： 度 分 秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保负责人 |  |  | 电话： |  |  | 手机： |  |  |  | 邮箱： |  |  |  |
| 主要产品 情况 | 产品 |  |  |  | 设计生产能力 |  |  |  | 实际产量 |  |  |  |  |
| 废气 | 污染源编号及规模 |  |  |  |  |  | 燃料含硫量% |  |  |  |  |  |  |
|  | 脱硫工艺及效率 |  |  |  |  |  | 设计处理风量/（m3/h） |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃料消耗量（t/d） |  |  |  |  |  | 企业本季度运行天数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 除尘工艺及效率 |  |  |  |  |  | 脱硝工艺及效率 |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 废水处理工艺 |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  |  |
|  | 处理设施设计处理能力/（t/d） |  |  |  |  |  | 纳污水体功能区类别 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际排放量/(t/d) |  |  |  |  |  | 企业正常年运行天数 |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 | 标准值 |  |  |  | 标准名称及标准号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动监控系统情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备供应商 |  |  |  |  |  | 设备型号及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量器具型式批准证书或生产许可证有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测证书有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据传输设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据采集器序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终端服务地址码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据上报间隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警设置 |  | 污染物名称 |  | 排放浓度标准值 |  |  |  | 浓度报警上限 |  |  |  | 浓度报警下限 |  |