河北省燃煤发电机组2017年三季度前大气污染物排放补充数据超标情况汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 2017年5月 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-05-17 07:00至2017-05-17 09:00 |  |
|  | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #2 | 异常2小时； 2017-05-19 07:00、2017-05-19 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2017-05-08 07:00至2017-05-08 09:00 2017-05-18 00:00 2017-05-19 07:00至2017-05-19 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-05-18 00:00 |
| 2017年6月 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #2 | 异常2小时； 2017-06-09 07:00、2017-06-19 22:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-06-09 07:00至2017-06-09 09:00 2017-06-19 22:00、2017-06-19 23:00 |  |
| 2016年2月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 超标一倍以上1小时： 2016-02-24 21:00 | 超标一倍以内1小时： 2016-02-25 00:00 超标一倍以内3小时： 2016-02-24 21:00至2016-02-24 23:00 异常48小时： 2016-02-01 00:00至2016-02-02 23:00 | 异常49小时： 2016-02-01 00:00至2016-02-02 23:00 2016-02-26 15:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 2016年2月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 超标一倍以内3小时： 2016-02-04 04:00、2016-02-28 00:00 2016-02-28 01:00 | 超标一倍以内4小时： 2016-02-09 08:00、2016-02-09 09:00 2016-02-09 11:00、2016-02-16 11:00 超标一倍以上4小时： 2016-02-09 10:00 2016-02-10 18:00至2016-02-10 20:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2016-02-12 09:00至2016-02-12 12:00 2016-02-12 16:00至2016-02-12 18:00 | 超标一倍以内1小时： 2016-02-12 17:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-02-15 23:00 |
| 2016年3月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-03-11 23:00至2016-03-12 01:00 2016-03-30 15:00 |  |
|  | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-03-09 21:00、2016-03-09 22:00 超标1倍以内2小时； 2016-03-05 11:00、2016-03-08 16:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-03-09 21:00 超标1倍以内1小时； 2016-03-08 16:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-03-09 21:00、2016-03-09 22:00 |

| 企业序号 | 地市 |  | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 2016年4月 |  | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 超标一倍以内5小时： 2016-04-05 09:00、2016-04-05 12:00 2016-04-06 23:00、2016-04-30 21:00 2016-04-30 22:00 超标一倍以上1小时： 2016-04-04 19:00 异常1小时： 2016-04-06 22:00 | 超标一倍以内26小时： 2016-04-02 10:00、2016-04-03 18:00 2016-04-04 03:00、2016-04-04 07:00 2016-04-04 09:00、2016-04-04 16:00 2016-04-05 07:00、2016-04-05 13:00 2016-04-05 22:00、2016-04-10 15:00 2016-04-13 15:00、2016-04-15 05:00 2016-04-16 23:00、2016-04-18 03:00 2016-04-19 16:00、2016-04-25 13:00 2016-04-25 19:00、2016-04-26 16:00、2016-04-27 16:00、2016-04-27 17:00 2016-04-28 23:00、2016-04-29 00:00 2016-04-29 10:00、2016-04-29 11:00 2016-04-29 14:00、2016-04-30 20:00 超标一倍以上26小时： 2016-04-02 11:00、2016-04-04 04:00至2016-04-04 06:00、2016-04-04 10:00至2016-04-04 12:00、2016-04-04 17:00至2016-04-04 20:00、2016-04-05 08:00至2016-04-05 12:00、2016-04-05 19:00至2016-04-05 21:00、2016-04-06 23:00至2016-04-07 02:00、2016-04-30 21:00至2016-04-30 23:00 异常1小时：2016-04-06 22:00 | 超标一倍以内3小时： 2016-04-05 07:00、2016-04-05 09:00 2016-04-30 21:00 超标一倍以上5小时： 2016-04-04 19:00、2016-04-05 08:00 2016-04-05 12:00、2016-04-05 13:00 2016-04-05 19:00 异常2小时： 2016-04-05 14:00、2016-04-06 22:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 2016年4月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 超标一倍以内2小时： 2016-04-24 09:00、2016-04-30 02:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-04-21 18:00 |  | 超标一倍以内40小时： 2016-04-04 10:00、2016-04-04 16:00、2016-04-04 20:00、2016-04-05 15:00、2016-04-05 17:00、2016-04-06 22:00 2016-04-07 15:00、2016-04-13 22:00、2016-04-14 04:00、2016-04-26 04:00、2016-04-27 03:00至2016-04-27 10:00、2016-04-27 12:00、2016-04-27 14:00至2016-04-28 10:00 超标一倍以上7个小时； 2016-04-04 04:00至2016-04-04 07:00、2016-04-04 17:00至2016-04-04 19:00 |
| 2016年5月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 异常3个小时； 2016-05-03 20:00至2016-05-03 22:00 超标一倍以内3小时： 2016-05-04 00:00、2016-05-20 22:00、2016-05-20 23:00 | 异常3个小时； 2016-05-03 20:00至2016-05-03 22:00 超标一倍以上3小时： 2016-05-03 23:00至 2016-05-04 01:00 | 异常18个小时； 2016-05-16 14:00至2016-05-16 16:00、2016-05-17 14:00至2016-05-17 16:00、2016-05-19 14:00至2016-05-19 18:00、2016-05-20 14:00、2016-05-20 15:00 2016-05-21 14:00、2016-05-21 15:00、2016-05-24 14:00至2016-05-24 16:00 |
|  | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 超标一倍以上1小时： 2016-05-28 11:00 超标一倍以内2小时： 2016-05-19 12:00、2016-05-28 04:00 | 超标一倍以内11小时： 2016-05-02 10:00、2016-05-03 04:00、2016-05-03 06:00、2016-05-04 21:00、2016-05-15 07:00、2016-05-18 23:00、2016-05-19 02:00、2016-05-19 12:00、2016-05-19 15:00、2016-05-19 16:00、2016-05-20 04:00 超标一倍以上1小时： 2016-05-19 13:00 | 超标一倍以上1小时： 2016-05-28 11:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 2016年6月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 |  |  | 超标一倍以内1小时： 2016-06-19 17:00 异常14小时： 2016-06-26 03:00至2016-06-26 14:00、2016-06-30 22:00、2016-06-30 23:00 |
|  | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 超标一倍以上1小时： 2016-06-22 12:00 超标一倍以内3小时： 2016-06-03 10:00、2016-06-15 11:00、2016-06-24 15:00 异常2小时： 2016-06-22 13:00、2016-06-22 14:00 | 超标一倍以上3小时： 2016-06-16 14:00、2016-06-22 11:00 2016-06-22 12:00 超标一倍以内7小时： 2016-06-03 17:00、2016-06-16 03:00、2016-06-16 11:00、2016-06-16 20:00、2016-06-21 17:00、2016-06-28 06:00、2016-06-28 09:00 异常2小时： 2016-06-22 13:00、2016-06-22 14:00 | 超标一倍以内上2小时： 2016-06-22 14:00、2016-06-22 15:00 |
| 2016年7月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 超标一倍以内10小时： 2016-07-18 13:00、2016-07-19 10:00至2016-07-19 13:00、2016-07-20 13:00至2016-07-20 15:00、2016-07-21 23:00、2016-07-22 22:00 超标一倍以上1小时： 2016-07-18 14:00 | 超标一倍以内2小时： 2016-07-24 18:00、2016-07-28 07:00 超标一倍以上1小时： 2016-07-18 14:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-07-19 21:00 | 超标一倍以内1小时： 2016-07-20 12:00 超标一倍以上1小时： 2016-07-18 14:00 异常10小时； 2016-07-01 00:00至2016-07-01 09:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 2016年7月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 超标一倍以内4小时： 2016-07-20 05:00、2016-07-20 06:00、2016-07-23 22:00、2016-07-26 23:00 超标一倍以上9小时： 2016-07-20 07:00、2016-07-21 05:00、2016-07-21 13:00、2016-07-21 21:00、2016-07-22 05:00、2016-07-24 22:00、2016-07-25 06:00、2016-07-26 15:00、2016-07-29 13:00 | 超标一倍以内4小时： 2016-07-20 05:00至2016-07-20 08:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-07-22 04:00、2016-07-24 11:00、2016-07-29 13:00、2016-07-29 15:00 | 超标一倍以内2小时： 2016-07-20 06:00、2016-07-20 07:00 超标一倍以上2小时： 2016-07-20 05:00、2016-07-25 16:00 |
| 2016年8月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-08-03 04:00、2016-08-29 11:00 12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标10小时： 2016-08-08 15:00 16:00 17:00 2016-08-09 11:00 12:00 13:00 14:00 2016-08-19 10:00 11:00 12:00 超标一倍以内8小时： 2016-08-08 08:00 09:00、2016-08-09 00:00 2016-08-15 22:00、2016-08-25 17:00、2016-08-29 03:00 10:00、2016-08-30 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-08-19 09:00、2016-08-29 11:00 12:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 2016年8月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时：2016-08-02 11:00、2016-08-05 12:00 14:00、2016-08-29 11:00 12:00 18:00 超标一倍以内8小时：2016-08-03 13:00、2016-08-04 17:00 22:00、2016-08-05 01:00 07:00、2016-08-13 00:00 01:00、2016-08-22 11:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2016-08-16 13:00 2016-08-29 11:00 12:00 17:00 超标一倍以内8小时： 2016-08-04 22:00、2016-08-09 10:00、2016-08-13 00:00 01:00、2016-08-16 13:00、2016-08-17 04:00 08:00、2016-08-22 04:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-08-29 11:00 12:00 18:00 超标一倍以内1小时： 2016-08-13 00:00 |
| 2016年9月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-09-01 16:00 17:00、2016-09-20 12:00 超标一倍以内1小时： 2016-09-17 09:00 超标一倍以上1小时： 2016-09-19 13:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-09-01 16:00 17:00 超标一倍以内4小时：2016-09-01 09:00、2016-09-08 18:00、2016-09-12 21:00、2016-09-19 11:00 超标一倍以上4小时：2016-09-01 02:00、2016-09-12 19:00、 20:00、2016-09-19 13:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-09-01 16:00 17:00 超标一倍以内1小时： 2016-09-19 13:00 |
|  | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-09-20 12:00 | 超标一倍以内1小时： 2016-09-08 18:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时：2016-09-04 12:00 、2016-09-20 12:00 、2016-09-27 11:00 超标一倍以内3小时： 2016-09-07 21:00、2016-09-08 03:00 、2016-09-18 09:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 2016年10月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-10-05 09:00、2016-10-10 17:00 超标一倍以内1小时： 2016-10-17 01:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时：2016-10-05 10:00 11:00 12:00、2016-10-14 06:00 07:00、2016-10-15 04:00 05:00 06:00 超标一倍以内8小时：2016-10-11 02:00、2016-10-12 05:00 20:00、2016-10-13 11:00 17:00、2016-10-14 10:00、2016-10-28 19:00 20:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2016-10-05 09:00、2016-10-08 11:00、2016-10-10 17:00 2016-10-15 04:00 05:00 超标一倍以内1小时： 2016-10-11 13:00 |
| 2016年10月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-10-05 11:00 12:00、2016-10-28 10:00 超标一倍以内9小时： 2016-10-02 16:00、2016-10-04 05:00 10:00 14:00 16:00、2016-10-07 10:00、2016-10-22 10:00 11:00 12:00 异常为零值1小时： 2016-10-22 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-10-05 11:00 、2016-10-28 00:00 超标一倍以内4小时： 2016-10-06 12:00、2016-10-10 01:00 2016-10-22 18:00 19:00 超标一倍以上2小时： 2016-10-03 00:00 01:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2016-10-08 11:00 、2016-10-28 10:00 超标一倍以内1小时： 2016-10-02 13:00 超标一倍以上2小时： 2016-10-02 23:00、2016-10-03 00:00 |
| 2016年11月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 超标一倍以内4小时： 2016-11-01 22:00 23:00、2016-11-02 00:00 01:00 | 超标一倍以内1小时： 2016-11-14 13:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 2016年11月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 超标一倍以内3小时： 2016-11-07 09:00、2016-11-22 15:00、2016-11-29 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2016-11-06 19:00 20:00 21:00 超标一倍以内3小时： 2016-11-13 14:00、2016-11-14 13:00 、2016-11-28 16:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2016-11-06 19:00 |
| 2016年12月 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 超标一倍以内1小时： 2016-12-17 14:00 | 超标一倍以内1小时： 2016-12-17 14:00 | 超标一倍以内1小时： 2016-12-17 14:00 |

河北省燃煤发电机组2017年7月份大气污染物排放数据超标情况汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-07-02 02:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-07-23 07:00 |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-07-11 20:00 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-07-11 20:00 |
| 3 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 |  |  | 超标一倍以内3小时： 2017-07-08 02:00至2017-07-08 06:00 异常为零2小时： 2017-07-06 18:00、2017-07-06 19:00 |
| 4 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2号脱硫塔出口） |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的5小时： 2017-07-24 12:00至2017-07-24 14:00 2017-07-26 11:00、2017-07-26 12:00 |
| 5 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 异常为零4小时： 2017-07-10 18:00、2017-07-25 04:00、2017-07-25 08:00、2017-07-29 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标8小时： 2017-07-10 18:00至2017-07-11 01:00 异常为零3小时： 2017-07-11 03:00、2017-07-18 16:00、2017-07-25 05:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 6 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1 |  | 超标一倍以内4小时 2017-07-01 10:00、2017-07-01 11:00 2017-07-01 15:00、2017-07-01 16:00 |  |
| 7 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的1小时： 2017-07-01 12:00 |  |
| 8 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的1小时： 2017-07-01 12:00 |  |
| 9 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的2小时： 2017-07-03 07:00、2017-07-03 08:00 |  |
| 10 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的3小时： 2017-07-31 05:00至2017-07-31 07:00 |  |
| 11 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 异常3小时： 2017-07-14 13:00至2017-07-14 15:00 | 异常3小时： 2017-07-14 13:00至2017-07-14 15:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的10小时： 2017-07-14 16:00至2017-07-14 22:00 2017-07-18 17:00、2017-07-18 18:00 2017-07-19 12:00 | 异常3小时： 2017-07-14 13:00至2017-07-14 15:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 12 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | #2 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-07-22 05:00 |
| 13 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-07-11 10:00 |  |
| 14 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 超标一倍以内3小时： 2017-07-18 04:00、2017-07-18 06:00、2017-07-20 16:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-07-16 07:00至2017-07-16 11:00 |  |
| 15 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-07-16 01:00至2017-07-16 03:00 |  |
| 16 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-07-21 23:00、2017-07-22 00:00 |  |  |
| 17 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-07-30 06:00、2017-07-30 07:00 |  |
| 18 | 邯郸市 | 冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂 | #1-#2 | 异常为零 1小时： 2017-07-02 11:00 | 异常为零 1小时： 2017-07-02 11:00 |  |
| 19 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 |  | 超标1倍以内1小时： 2017-07-11 05:00 |  |
| 20 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 |  | 超标1倍以内1小时： 2017-07-04 20:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 21 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 |  | 异常2小时： 2017-07-20 06:00、2017-07-20 07:00 |  |
| 22 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司# | 1-#2 2号口 | 异常为零3小时： 2017-07-28 12:00、2017-07-28 13:00、2017-07-28 14:00 |  |  |
| 23 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-07-05 12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-07-05 12:00、2017-07-10 21:00至 2017-07-10 23:00 超标一倍以内1小时： 2017-07-27 06:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-07-05 12:00、2017-07-10 21:00 |
| 24 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 超标一倍以内6小时： 2017-07-10 05:00、2017-07-10 06:00、2017-07-13 19:00、2017-07-14 03:00、2017-07-14 06:00、2017-07-14 07:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-07-01 14:00 异常为零3小时： 2017-07-15 16:00至2017-07-15 18:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2017-07-10 05:00至2017-07-10 07:00、2017-07-25 18:00至2017-07-25 21:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-07-01 14:00、2017-07-03 14:00、2017-07-25 18:00、2017-07-25 19:00 |
| 25 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标9小时： 2017-07-03 10:00至2017-07-03 17:00、2017-07-07 06:00 | 异常为零3小时： 2017-07-03 11:00、2017-07-03 12:00、2017-07-03 14:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 26 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-07-05 09:00、2017-07-05 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2017-07-05 09:00至2017-07-05 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-07-05 09:00、2017-07-05 10:00 |
| 27 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 异常为零30小时：（分钟报表为0.01） 2017-07-01 03:00至2017-07-01 07:00、2017-07-02 00:00至2017-07-02 04:00、2017-07-19 01:00至2017-07-19 05:00、2017-07-30 04:00至2017-07-30 07:00、2017-07-30 13:00至2017-07-30 17:00、2017-07-31 11:00至2017-07-31 16:00 |  |  |
| 28 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 超标一倍以内1小时： 2017-07-24 04:00 |  |  |
| 29 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-07-10 12:00 |  |
| 30 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-07-10 05:00、2017-07-10 06:00 |  |
| 31 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-07-10 13:00至2017-07-10 15:00 |  |
| 32 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-07-21 23:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 33 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 |  | 异常4小时： 2017-07-02 20:00、2017-07-09 04:00 2017-07-19 22:00、2017-07-31 16:00 |  |
| 34 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 |  | 异常6小时： 2017-07-09 12:00、2017-07-09 13:00 2017-07-10 15:00、2017-07-16 01:00 2017-07-17 00:00、2017-07-28 01:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-07-09 07:00、2017-07-09 08:00 |  |
| 35 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-07-02 12:00、2017-07-04 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-07-02 12:00、2017-07-04 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-07-02 12:00、2017-07-04 15:00 2017-07-29 03:00 |
| 36 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 超标一倍以内1小时： 2017-07-29 05:00 |  |  |
| 37 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-07-08 21:00、2017-07-08 22:00 2017-07-10 18:00、2017-07-27 01:00 |  |
| 38 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-07-08 20:00、2017-07-08 21:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 39 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2017-07-07 22:00至2017-07-08 00:00 2017-07-12 09:00、2017-07-12 10:00 2017-07-22 12:00 | 超标1倍以内1小时： 2017-07-12 09:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-07-23 00:00 |
| 40 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 |  |  | 超标1倍以上2小时： 2017-07-07 17:00、2017-07-24 14:00 |
| 41 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标12小时： 2017-07-12 03:00至2017-07-12 14:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标12小时： 2017-07-12 03:00至2017-07-12 14:00 | 异常58小时； 2017-07-29 14:00至2017-07-31 23:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标12小时： 2017-07-12 03:00至2017-07-12 14:00 |
| 42 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 |  | 超标一倍以内1小时： 2017-07-24 07:00 |  |
| 43 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-07-01 07:00至2017-07-01 09:00 |  |
| 44 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 超标一倍以内1小时： 2017-07-29 02:00 |  |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 45 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-07-20 05:00至2017-07-20 07:00 |  |
| 46 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #2 | 异常3小时： 2017-07-19 17:00至2017-07-19 19:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-07-19 17:00至2017-07-19 20:00 |  |

河北省燃煤发电机组2017年8月份大气污染物排放数据超标情况汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-08-26 18:00 |  |
| 2 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-08-27 18:00 |  |
| 3 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 异常为零11小时： 2017-08-15 03:00至2017-08-15 08:00、2017-08-17 06:00至2017-08-17 08:00、2017-08-25 06:00、2017-08-25 07:00 | 异常为零11小时： 2017-08-15 03:00至2017-08-15 08:00、2017-08-17 06:00至2017-08-17 08:00、2017-08-25 06:00、2017-08-25 07:00 | 异常为零11小时： 2017-08-15 03:00至2017-08-15 08:00、2017-08-17 06:00至2017-08-17 08:00、2017-08-25 06:00、2017-08-25 07:00 |
| 4 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 异常为零2小时： 2017-08-07 21:00、2017-08-09 18:00 |  |  |
| 5 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1 |  | 超标一倍以内1小时： 2017-08-18 12:00 |  |
| 6 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 |  | 超标一倍以内1小时： 2017-08-24 17:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 7 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2（2#） | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-08-14 11:00至2017-08-14 13:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-08-05 13:00、2017-08-14 12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-08-05 13:00 2017-08-14 11:00至2017-08-14 13:00 |
| 8 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 |  | 超标一倍以内1小时： 2017-08-26 11:00 |  |
| 9 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 异常为零2小时： 2017-08-18 13:00、2017-08-18 14:00 异常为负值1小时： 2017-08-18 16:00 |  | 异常为零2小时： 2017-08-18 13:00、2017-08-18 14:00 |
| 10 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 异常为零6小时： 2017-08-06 04:00至2017-08-06 09:00 | 超标一倍以内3小时： 2017-08-06 09:00、2017-08-06 12:00、2017-08-09 13:00 | 异常为零7小时： 2017-08-06 04:00至2017-08-06 10:00 超标一倍以内22小时： 2017-08-06 17:00、2017-08-06 19:00至2017-08-06 22:00、2017-08-07 00:00、2017-08-07 03:00、2017-08-09 06:00至2017-08-09 12:00、2017-08-09 13:00、2017-08-09 17:00、2017-08-09 21:00、2017-08-15 10:00、2017-08-15 11:00、2017-08-16 05:00、2017-08-16 07:00、2017-08-16 15:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 11 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-08-01 01:00 |
| 12 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-08-29 13:00至2017-08-29 16:00 |  |
| 13 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 |  | 超标1倍以内3小时： 2017-08-15 19:00、2017-08-15 21:00、2017-08-16 15:00 超标1倍以上6小时： 2017-08-03 06:00、2017-08-03 07:00、2017-08-06 22:00、2017-08-06 23:00、2017-08-07 00:00、2017-08-30 13:00 |  |
| 14 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-08-07 12:00 |  |
| 15 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 | 异常1小时： 2017-08-04 10:00 | 异常1小时： 2017-08-04 10:00 超标一倍以内5小时： 2017-08-08 10:00、2017-08-11 04:00、2017-08-19 07:00、2017-08-19 09:00、2017-08-19 10:00 超标一倍以上1小时： 2017-08-19 08:00 | 超标一倍以内3小时： 2017-08-19 07:00至2017-08-19 09:00 异常1小时： 2017-08-04 10:00 |
| 16 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 |  | 超标1倍以内1小时： 2017-08-16 15:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 17 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2017-08-05 06:00至2017-08-05 08:00 2017-08-18 23:00 2017-08-24 10:00至2017-08-24 12:00 |  |
| 18 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-08-04 07:00、2017-08-04 08:00 |  |
| 19 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以内2小时： 2017-08-04 12:00、2017-08-04 13:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-08-11 22:00 |  |
| 20 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-08-05 18:00 |  |
| 21 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超11小时： 2017-08-03 23:00至2017-08-04 09:00 |  |
| 22 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以内1小时： 2017-08-24 15:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-08-29 02:00 |  |
| 23 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-08-13 03:00、2017-08-21 07:00 |  |
| 24 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-08-25 10:00、2017-08-25 11:00、2017-08-25 12:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 25 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 超标一倍以内1小时： 2017-08-04 06:00 |  |  |
| 26 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-08-12 02:00、2017-08-15 17:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-08-12 02:00 |
| 27 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-08-17 15:00、2017-08-21 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-08-17 15:00 |
| 28 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-08-17 18:00、2017-08-17 19:00 |  |
| 29 | 邯郸市 | 冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-08-31 22:00 |  |
| 30 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #1 | 超标一倍以内1小时： 2017-08-28 12:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-08-05 11:00、2017-08-28 02:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标10小时： 2017-08-05 11:00、2017-08-05 21:00、2017-08-05 22:00、2017-08-07 10:00至2017-08-07 14:00、2017-08-08 05:00、2017-08-28 02:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-08-05 11:00 |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 31 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 超标一倍以内1小时： 2017-08-03 16:00 异常为零1小时： 2017-08-04 13:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-08-28 01:00、2017-08-28 02:00 |  |
| 32 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-08-17 11:00、2017-08-26 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-08-17 19:00、2017-08-26 10:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-08-25 22:00 |
| 33 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 异常为零13小时： 2017-08-01 20:00至2017-08-02 00:00、2017-08-06 15:00至2017-08-06 18:00、2017-08-09 22:00至2017-08-10 01:00 |  |  |
| 34 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 超标一倍以内1小时： 2017-08-26 09:00 |  |  |
| 35 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 超标一倍以内2小时： 2017-08-16 01:00、2017-08-16 02:00 |  |  |
| 36 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 |  | 异常3小时： 2017-08-09 11:00、2017-08-12 21:00 2017-08-12 22:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-08-04 10:00、2017-08-04 11:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 37 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-08-04 08:00、2017-08-04 09:00 |  |
| 38 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以内1小时； 2017-08-07 12:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-08-30 22:00 |  |
| 39 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-08-30 07:00、2017-08-30 08:00 |  |
| 40 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-08-05 07:00至2017-08-05 10:00 2017-08-11 23:00 |  |
| 41 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-08-18 01:00 |  |
| 42 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 |  | 超标一倍以内2小时； 2017-08-13 03:00、2017-08-31 18:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-08-21 07:00 | 超标一倍以内1小时； 2017-08-21 07:00 |
| 43 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-08-29 03:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 44 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-08-05 07:00、2017-08-05 08:00 | 超标1倍以内一小时； 2017-08-05 07:00 |
| 45 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 超标一倍以内1小时： 2017-08-23 06:00 |  |  |
| 46 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-08-04 07:00至2017-08-04 10:00 |  |
| 47 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-08-04 11:00至2017-08-04 14:00 2017-08-30 17:00 |  |
| 48 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-08-16 08:00至2017-08-16 10:00 2017-08-30 08:00、2017-08-30 09:00 |  |

河北省燃煤发电机组2017年9月份大气污染物排放数据超标情况汇总表

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-09-19 07:00至2017-09-19 09:00 |  |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 异常为零2小时： 2017-09-08 11:00、2017-09-12 11:00 | 异常为零2小时： 2017-09-08 11:00、2017-09-12 11:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标10小时： 2017-09-19 01:00、2017-09-30 06:00至2017-09-30 14:00 | 异常为零2小时： 2017-09-08 11:00、2017-09-12 11:00 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-09-26 12:00、2017-09-26 13:00 |  |
| 4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-09-25 19:00、2017-09-27 22:00、2017-09-29 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-09-29 08:00 |
| 5 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1 | 异常1小时： 2017-09-26 06:00 | 异常1小时： 2017-09-26 06:00 | 异常1小时： 2017-09-26 06:00 |
| 6 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-09-19 17:00至2017-09-19 19:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 7 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标7小时： 2017-09-13 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-09-13 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 |
| 8 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 超标一倍以内1小时： 2017-09-12 18:00 |  |  |
| 9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 异常为零值3小时： 2017-09-11 01:00 02:00 03:00 |  |  |
| 10 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 |  |  | 超标一倍以内1小时： 2017-09-27 02:00 |
| 11 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 1号口 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-09-22 16:00 |  |
| 12 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #1-#3 2号口 |  | 超标一倍以内1小时： 2017-09-23 09:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-09-22 16:00、2017-09-22 17:00 | 异常为零1小时： 2017-09-28 11:00 |
| 13 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | #4 | 超标一倍以内1小时： 2017-09-27 01:00 异常为零5小时：（分钟报表为0.01） 2017-09-04 05:00、2017-09-06 23:00、2017-09-14 20:00、2017-09-17 23:00、2017-09-18 03:00 | 超标一倍以内2小时： 2017-09-07 00:00、2017-09-09 09:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 14 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-09-18 07:00至2017-09-18 09:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-09-18 07:00至2017-09-18 11:00 |
| 15 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-9-18 23:00、2017-09-19 00:00 |
| 16 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-09-04 07:00、2017-09-04 08:00 |  |
| 17 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-09-24 07:00、2017-09-24 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-09-24 08:00 |
| 18 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-09-23 07:00至2017-09-23 09:00 |  |
| 19 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-09-14 08:00至2017-09-14 11:00 |  |
| 20 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 异常6小时： 2017-09-27 01:00至2017-09-27 03:00 2017-09-30 09:00、2017-09-30 12:00、2017-09-30 13:00 | 异常7小时： 2017-09-27 01:00至2017-09-27 03:00、2017-09-30 08:00、2017-09-30 09:00、2017-09-30 12:00、2017-09-30 13:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-09-24 21:00至2017-09-24 23:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 21 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-09-04 07:00、2017-09-04 08:00、2017-09-27 01:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-09-27 01:00 |
| 22 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-09-25 05:00、2017-09-25 06:00 |  |
| 23 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #3 | 超标1倍以上一小时： 2017-09-25 08:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标10小时： 2017-09-14 08:00至2017-09-14 13:00 2017-09-15 20:00 2017-09-25 08:00至2017-09-25 10:00 |  |
| 24 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | #4 |  | 超标1倍以内一小时： 2017-09-09 15:00 |  |
| 25 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-09-25 11:00 异常为零1小时： 2017-09-25 13:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-09-25 11:00至2017-09-25 13:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 26 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 超标一倍以内2小时： 2017-09-11 18:00、2017-09-12 19:00 | 超标一倍以内3小时： 2017-09-08 18:00、2017-09-26 04:00、2017-09-26 08:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-09-20 23:00、2017-09-30 01:00 |  |
| 27 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-09-28 18:00、2017-09-28 19:00 |  |
| 28 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 |  | 超标1倍以上2小时： 2017-09-21 10:00、2017-09-21 11:00 |  |
| 29 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 |  | 超标1倍以内2小时： 2017-09-01 23:00、2017-09-02 10:00 超标1倍以上17小时： 2017-09-27 04:00至2017-09-27 20:00 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-09-02 12:00 |  |
| 30 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-09-26 23:00 |  |
| 31 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-09-24 06:00至2017-09-24 08:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 32 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-09-05 07:00至2017-09-05 09:00 |  |
| 33 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-09-25 04:00、2017-09-25 05:00 |  |
| 34 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-09-03 08:00 |  |
| 35 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 |  | 超标1倍以内一小时： 2017-09-30 15:00 |  |
| 36 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-09-13 05:00、2017-09-13 06:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-09-13 05:00、2017-09-13 06:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-09-13 05:00、2017-09-13 06:00 |
| 37 | 邯郸市 | 河北马头发电有限责任公司 | #8 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-09-10 00:00、2017-09-10 01:00 2017-09-10 02:00 |  |
| 38 | 邯郸市 | 河北马头发电有限责任公司 | #9 |  | 超标1倍以内1小时； 2017-09-27 07:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 39 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 |  | 超标1倍以内1小时： 2017-09-20 12:00 |  |
| 40 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | #2 |  |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-09-09 07:00 |
| 41 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | #2 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-09-13 21:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标6小时： 2017-09-13 21:00、2017-09-13 22:00、2017-09-28 20:00至2017-09-28 23:00 | 超标一倍以内2小时： 2017-09-10 20:00、2017-09-10 21:00 |
| 42 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 异常11小时： 2017-09-10 16:00至2017-09-11 02:00 |  |  |
| 43 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 |  |  | 超标1倍以内1小时： 2017-09-20 11:00 |
| 44 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 |  |  | 超标1倍以内1小时： 2017-09-08 00:00 |
| 45 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-09-05 08:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 46 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-09-08 08:00至2017-09-08 11:00 |  |
| 47 | 张家口市 | 张家口热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-09-02 07:00、2017-09-02 08:00 2017-09-20 08:00、2017-09-20 09:00 |  |
| 48 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 |  | 煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-09-14 13:00 |  |
| 49 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 |  | 煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-09-09 08:00、2017-09-09 09:00 |  |
| 50 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 |  | 异常3小时： 2017-09-04 16:00、2017-09-05 18:00 2017-09-12 22:00 |  |
| 51 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-09-11 08:00、2017-09-27 11:00 | 煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-09-11 08:00 | 煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-09-11 08:00 |
| 52 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 |  | 煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-09-10 09:00 |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 53 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标2小时： 2017-09-29 06:00、2017-09-29 07:00 | 异常5小时： 2017-09-16 05:00至2017-09-16 09:00 |
| 54 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-09-02 07:00至2017-09-02 10:00、2017-09-04 01:00 |  |
| 55 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-09-08 14:00至2017-09-08 16:00 |  |
| 56 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-09-25 08:00 超标1倍以内1小时： 2017-09-05 02:00 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标5小时： 2017-09-25 08:00至2017-09-25 11:00 2017-09-27 13:00 |
| 57 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 超标1倍以内1小时： 2017-09-13 16:00 | 超标1倍以内3小时： 2017-09-11 04:00、2017-09-14 02:00 2017-09-23 14:00 |  |
| 58 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-09-10 02:00 |  |  |

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 按照《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015)大气污染物排放数据超标情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| 59 | 承德市 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | #1-2 |  |  | 超标1倍以内1小时： 2017-09-04 12:00 |
| 60 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 |  | 异常1小时： 2017-09-28 07:00 |  |
| 61 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-09-24 06:00至2017-09-24 09:00 |  |
| 62 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标4小时： 2017-09-09 07:00至2017-09-09 10:00 |  |
| 63 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #1 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标3小时： 2017-09-07 07:00至2017-09-07 09:00 |  |
| 64 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | #2 |  | 《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列情况导致的超标1小时： 2017-09-07 23:00 |  |
| 65 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 超标一倍以上1小时； 2017-09-09 17:00 超标一倍以内2小时； 2017-09-09 18:00、2017-09-09 19:00 | 超标一倍以内2小时； 2017-09-09 20:00、2017-09-09 21:00 | 超标一倍以上1小时； 2017-09-03 14:00 超标一倍以内6小时； 2017-09-03 13:00、 2017-09-03 15:00至2017-09-03 17:00 2017-09-04 12:00、2017-09-04 14:00 |
| 66 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 超标一倍以上1小时； 2017-09-09 19:00 |  | 超标一倍以内5小时； 2017-09-12 15:00、2017-09-25 21:00 2017-09-25 22:00、2017-09-29 14:00 2017-09-29 15:00 |